各病区隔断门制作材料要求：

根据医院要求，我院住院部各病区与电梯之间增设隔断外加电动门和应急门 ，前期拟建两处样板，款式见图：1、电动，2、手动，尺寸供参考，具体制作尺寸以实际测量为准。

制作要求：

1. 全部铝材均采用符合国家标准的“忠旺”“凤铝”或“伟业”品牌制作；提供承诺，进场提供相关资料。
2. 图中铝合金主筋 ，两种规格分别为：150mm\*150mm\*3mm，

150mm\*75mm\*3mm ；其中，主立柱部分需地埋式暗装，地面大理石须按照铝合金尺寸切割，顶部在楼板上采用角钢或角马固定，所有横梁与垂直结构柱稳固连接。天棚内顶部以上隔断无需制作玻璃或隔板，但檐口须与原天棚完美结合。隔断安装完成后，需保持地面完好，原样恢复。大门采用电动门和平开式结合，根据现场实地情况采用地弹簧或合页均可。整体安装材质、工艺等同或不低于我院住院部门厅隔断房。

1. 电动门要求（单层提供150张）：

3.1各层电动门门禁采用联网运行；终端集中控制，报价不含电脑。

3.2、电动门门禁同时具备密码输入、刷卡操作两种模式；

3.3、门禁 单面安装，出门采取开门按键；

3.4、门头安装红外安全探头，（在刷卡或输入密码后，红外探头进入工作状态，人员在进出过程中，电动门不动作，待探测到无人进出数秒后，大门动作关闭，关闭后红外功能失效）；

3.5、遇停电状态，停电时门禁自动释放，外力可随意打开，以保证安全；

3.6、护士站 配置开门按钮或遥控器开门（建议）

3.7各楼层门禁可设置授权，后期其它楼层建设完工后，要求各楼层医务人员门禁卡可设置通用，进出各病区不受限制，病员卡仅限单楼层使用。暂定每层150张门禁卡（其中75张通用，75张单楼层使用）。

3.8各层门禁密码可修改，磁卡可随意增加。

1. 手动门要求：①中间双开门设计，门扇采用原装配套型材，采用优质合页，要求稳固安全（产品参照住院部隔断房大门制作），②双门安装闭门器，刷卡开启后自动关闭，无需红外安全探头。③门禁采用刷卡和密码相结合的方式控制，遇停电状态时，门禁解锁，手动能推开。④护士站配置开门按钮或遥控器开门（建议），方便护士站管理；⑤ 门禁系统的设置和门禁卡的授权制作管理，同上述第3项
2. 图中玻璃，要求符合3C认证，厚实，安全，隔断玻璃均采用国标6mm+6mm夹胶钢化玻璃制作；电动门玻璃采用国标10MM-12mm厚度及以上钢化玻璃且不锈钢封边制作，防止玻璃边角碰撞破损。

6、电动门以外部分，下部1200mm高度采用裙板，要求采用国标原装配套隔板制作，强度高，配套安装。（款型同我院住院部门厅隔断房）

7、进场安装过程中，须做好文明施工，做好材料堆放和制作时的各类安全防护，保持道路畅通；承担在材料进场及安装过程中的一切安全责任，对因材料堆放和安装过程中造成的一切人员或设施损失，均由施工单位负责；

8、本次制作项目最高限价6.5万元（其中电动门和应急门配合方式的4.3万元，手动双开门的2.2万元），先期制作电动门，院方根据需要，有权决定制作一处或是两处，工程完工并验收后，须经过工程审计，最终以决算价格为准，但决算价不得突破最高控制价。此项工程属交钥匙工程。费用包括各类主材、运输、制作、安装、税费、人员工资、各类保险等直至竣工验收的一切费用。