新院区住院楼2台西继电梯（12#、13#电梯），在轿厢与井道壁加装隔离防护板招标参数

新院区住院楼2台西继电梯（12#、13#电梯）轿厢距离井道壁大于0.15m，根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第11.2.1条和TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第3.7条规定，轿厢距离井道壁不应大于0.15m。现需要在轿厢与井道壁加装隔离防护板，要求如下 ：

- 具有该工程施工能力，提供相关资质，确保工程结束能通过芜湖市特种设备监督检验中心验收合格。现场施工安全自负，与院方无关。在施工过程中服从院方管理。

- 具体参数如下：

- 图中高度1400mm的制作32块，2200mm高度8块；
2.材料为国标40*40角钢内衬，钢架完成后需打磨并 
  喷刷两遍红丹漆，作防锈处理；
3.与墙体之间不少于8个固定点；
  与墙体之间采用国标∅10膨胀螺栓安装固定；
4.彩钢板与角钢采用∅6mm螺栓固定示意图见PDF格式
5.正面外包不小于0.3mm厚蓝色彩钢板;
6.彩钢板与角钢采用∅6mm镀锌螺栓连接，单边固
  定点不少于4处见图示意PDF格式

7.另附彩页供参考。