**芜湖市中医院一号离心机故障维修招标要求**

一、故障情况介绍：芜湖市中医院一号美的MC1650离心机组在使用过程中频繁出现报警，致使机组无法正常运行。经检查故障为“启动时间过长”，“启动柜故障”，“机组电流小”等。初步判断为启动柜DDC参数设置异常，电源保护继电器工作状态不稳定造成以上故障。

二、维修内容：更换电源保护继电器并且调整DDC参数设置后再运行机组。预算维修费用约8800元。

三、维修资质：

1、具有独立法人资质，

2、具有维修安装中央空调的经营许可

芜湖市中医医院总务处

2018年7月20日