二次供水招标要求

一、公司要求

1、具有独立法人，专业清洗的公司；

2、具有卫生部门颁发的有效的资质证书的单位；

3、具有五年以上清洗水箱的经验的单位；

二、水箱共计两个，体积为90m³/个共计180m³。

三、水质卫生要求

1、二次供水水质应感官性状良好，不得含有危害人体健康的有

毒、有害物质，不得引起肠道传染病的发生或流行。

- 清洗单位负责二次供水的水箱清洗及清洗完成后对水箱内的

水质进行检验，并提供有。

3、二次供水的水质指标分为必测项目和选测项目。

（1）必测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、

总大大肠菌群、细菌总数、余氯、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量。

（2）选测项目：由卫生监督监测机构根据二次供水设施所用材质和所用消毒方法选测，项目包括总硬度、硝酸盐氮、氯化物、挥发酚类、砷、六价鉻、铁、锰、铅、镍、紫外线强度等。

3、二次供水必测项目指标的限值：必测项目中氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量增加值的限量见表，其它指标的限值见《生活饮用水水质卫生规范》。

表 增加值的限量

| 项 目 | 增加值（mg/L） |
| --- | --- |
| 氨氮 | ≤0.1 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 |
| 耗氧量 | ≤1.0(但其限值最高不能超过《生活饮用水水质卫生规范》的要求) |

注：增加值是指检测指标的出水值减去进水值。

4、二次供水水质卫生指标选测项目的限值：紫外线强度大于70mW/cm2，其它指标限值与《生活饮用水水质卫生规范》要求相同。

四、日常管理的卫生要求

1、每年应对二次供水系统进行二次全面的清洗、消毒和水质检验，二次供水水质经卫生行政部门认定的检验机构检测合格方可使用。

2、从事二次供水设施清洗消毒的单位必须取得当地人民政府卫生行政部门的卫生许可后，方可从事清洗消毒工作。

3、对二次供水设施的供水、管水和清洗消毒人员每年必须进行一次健康检查和卫生知识培训，合格后上岗。

五、二次供水水质检验

二次供水设施水质采样点应包括进水、出水、水箱末梢水（1～2采样点），水质检验每年应做2次。每次清洗消毒后和投入正常使用前应做水质检验。

六、附则

水处理设备：消毒，净化，软化等设备。

七、项目预算最高限价2.5万元。